## Blatt 1
Variante | Ausschreibungstext | GAEB/Datanorm
Generatoranschlusskasten 24 Strings – Ausschreibungstext
24 Strings | Kurztext: Generatoranschlusskasten für 24 PV-Strings, 1.500 V DC, mit Stringüberwachung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Datenkommunikation über Modbus. Gehäuse 800 × 1000 × 300 mm, Schutzart IP66, für geschützten Außenbereich. | Positionsnummer: 01.01.001 Kurztext: Generatoranschlusskasten 24 Strings, 1.500 VDC, IP66, mit Strommessung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Modbus-Schnittstelle. Einheit: Stück Menge: 1
24 Strings | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 24 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Spannung und Strom: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol, bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm Material: verzinktes Stahlblech, UV-beständige Beschichtung Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK10 Umgebungstemperatur: −25 °C … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter möglich Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle: Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I24 Ausgangsspannung Zustand „ein/aus“ gesamt Zustand „ein/aus“ einzelner Strings Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur: −25 °C … +50 °C Luftfeuchtigkeit: 0–99 % (nicht kondensierend) Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller Strings oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung (über Wechselrichter- oder SCADA-Daten) mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik wahlweise: 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integriertem DC/DC-Wandler aus den PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 24 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Elektrische Ausrüstung: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm verzinktes Stahlblech mit UV-beständiger Beschichtung Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK10 Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I24 Ausgangsspannung Schaltzustände gesamt und je String Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur −25 °C … +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–99 % (nicht kondensierend) Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung (über Wechselrichter-/SCADA-Daten) mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik wahlweise über 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integrierten DC/DC-Wandler aus PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah
Generatoranschlusskasten 20 Strings – Ausschreibungstext
20 Strings | Kurztext: Generatoranschlusskasten für 20 PV-Strings, 1.500 V DC, mit Stringüberwachung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Datenkommunikation über Modbus. Gehäuse 800 × 1000 × 300 mm, Schutzart IP66, für geschützten Außenbereich. | Positionsnummer: 01.01.001 Kurztext: Generatoranschlusskasten 20 Strings, 1.500 VDC, IP66, mit Strommessung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Modbus-Schnittstelle. Einheit: Stück Menge: 1
20 Strings | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 20 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Spannung und Strom: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol, bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm verzinktes Stahlblech mit UV-beständiger Beschichtung Schutzart IP66, IK10 Umgebungstemperatur −25 … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter möglich Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I20 Ausgangsspannung Zustand „ein/aus“ gesamt Zustand „ein/aus“ einzelner Strings Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur −25 … +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–99 % nicht kondensierend Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller Strings oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik: 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integrierter DC/DC-Wandler aus den PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 20 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Elektrische Ausrüstung: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm verzinktes Stahlblech mit UV-beständiger Beschichtung Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK10 Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I20 Ausgangsspannung Schaltzustände gesamt und je String Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur −25 °C … +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–99 % (nicht kondensierend) Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung (über Wechselrichter-/SCADA-Daten) mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik wahlweise über 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integrierten DC/DC-Wandler aus PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah
Generatoranschlusskasten 16 Strings – Ausschreibungstext
16 Strings | Kurztext: Generatoranschlusskasten für 16 PV-Strings, 1.500 V DC, mit Stringüberwachung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Datenkommunikation über Modbus. Gehäuse 800 × 1000 × 300 mm, Schutzart IP66, für geschützten Außenbereich. | Positionsnummer: 01.01.001 Kurztext: Generatoranschlusskasten 16 Strings, 1.500 VDC, IP66, mit Strommessung, Überspannungsschutz Typ 1+2, Einzelstringabschaltung, Modbus-Schnittstelle. Einheit: Stück Menge: 1
16 Strings | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 16 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Spannung und Strom: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol, bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm verzinktes Stahlblech mit UV-beständiger Beschichtung Schutzart IP66, IK10 Umgebungstemperatur −25 … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter möglich Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I20 Ausgangsspannung Zustand „ein/aus“ gesamt Zustand „ein/aus“ einzelner Strings Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur −25 … +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–99 % nicht kondensierend Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller Strings oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik: 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integrierter DC/DC-Wandler aus den PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah | Langtext: Lieferung eines Generatoranschlusskastens für 16 PV-Strings mit folgenden Eigenschaften: Elektrische Ausrüstung: Bemessungsspannung bis 1.500 V DC PV-Sicherungshalter im Pluspol bis 32 A Einzelstringstrommessung im Minuspol bis 25 A je String Gesamtspannungsmessung Gehäuse: Abmessungen 800 × 1000 × 300 mm verzinktes Stahlblech mit UV-beständiger Beschichtung Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK10 Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C Normen: IEC 62208, IEC 61439-1 Montage im geschützten Außenbereich Anschlüsse: Eingangsstrings über Leitungsschwänze mit MC4-Steckverbindern (EVO2, 6 mm²) Ausgang: Kombination aller Strings auf zwei Kupferschienen, vorbereitet für Kabelschuh bis 300 mm² Durchführung über Kabelverschraubung, Zugentlastung bauseits Schalt- und Schutztechnik: Einzelstringabschaltung über elektromechanische Schaltvorrichtung nach IEC 60947-3 Komplettfreischaltung über Drehschalter Schaltvermögen pro String: max. 1.500 V DC / 20 A Überspannungsschutz DC Typ 1+2 nach IEC 61643-31, EN 50539-11, Ableitvermögen max. 40 kA, geeignet für bis 1.500 V DC Datenkommunikation: Schnittstelle Modbus TCP oder RS485 Ausgegebene Daten: Einzelstringströme I1–I20 Ausgangsspannung Schaltzustände gesamt und je String Status Überspannungsschutz (ok/nicht ok) Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur −25 °C … +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–99 % (nicht kondensierend) Optionen: Ferngesteuerte, verschlüsselte Abschaltung aller oder einzelner Strings über Zusatzsoftware Automatisierte Fehlererkennung (über Wechselrichter-/SCADA-Daten) mit automatischer Diskriminierung fehlerhafter Strings Stromversorgung der Steuerungstechnik wahlweise über 24 V DC bauseits 230 V AC bauseits integrierten DC/DC-Wandler aus PV-Strings, optional mit Pufferung über LMP-Batterie 60 Ah